## OLD IOA
VarControl | IOA | dataout |  | Variable Status | IOA | datain |  | Variable Monitoring | IOA | datain | Variable Monitoring | IOA | datain |  | metering | status | LN OV | LN Page
gtimon | 1 | 0 |  | gtimon | 29 | 0 | NOT USED | Cell1 | 49 | 20 | gtimonW | 161 | 132 | 0 | √ | √ | √ | √
gti1 | 2 | 1 |  | gti1 | 30 | 1 |  | Cell2 | 50 | 21 | gtimonVar | 162 | 133 | 1 | √
gti2 | 3 | 2 |  | gti2 | 31 | 2 |  | Cell3 | 51 | 22 | gtimonV / ACBus / BDI page | 163 | 134 | 2 | √ |  | √ | √
gti3 | 4 | 3 |  | gti3 | 32 | 3 |  | Cell4 | 52 | 23 | gtimonA | 164 | 135 | 3 | √ |  |  | √
pltmh | 5 | 4 |  | pltmh | 33 | 4 |  | Cell5 | 53 | 24 | radiasi | 165 | 136 | 4 | √ |  |  | √
battery | 6 | 5 |  | batterycas | 34 | 5 |  | Cell6 | 54 | 25 | acBusF/ BDI page | 166 | 137 | 5 |  |  | √ | √
bdimon | 7 | 6 |  | battery | 35 | 6 |  | Cell7 | 55 | 26 | gti1W | 167 | 138 | 6 |  |  |  | √
bdi1 | 8 | 7 |  | bdimon | 36 | 7 |  | Cell8 | 56 | 27 | gti1V | 168 | 139 | 7 |  |  |  | √
bdi2 | 9 | 8 |  | bdi1mon | 37 | 8 |  | Cell9 | 57 | 28 | gti1A | 169 | 140 | 8 |  |  |  | √
bdi3 | 10 | 9 |  | bdi2mon | 38 | 9 |  | Cell10 | 58 | 29 | gti2W | 170 | 141 | 9 |  |  |  | √
load | 11 | 10 |  | bdi3mon | 39 | 10 |  | Cell11 | 59 | 30 | gti2V | 171 | 142 | 10 |  |  |  | √
|  |  |  | bdimoncas | 40 | 11 |  | Cell12 | 60 | 31 | gti2A | 172 | 143 | 11 |  |  |  | √
Var SetPoint | IOA | dataout |  | bdi1cas | 41 | 12 |  | Cell13 | 61 | 32 | gti3W | 173 | 144 | 12 |  |  |  | √
pltmhW | 12 | 11 | 0 | bdi2cas | 42 | 13 |  | Cell14 | 62 | 33 | gti3V | 174 | 145 | 13 |  |  |  | √
pltmhVAR | 13 | 12 | 1 | bdi3cas | 43 | 14 |  | Cell15 | 63 | 34 | gti3A | 175 | 146 | 14 |  |  |  | √
dodMax | 14 | 13 | 2 | bdimonsw | 44 | 15 |  | Cell16 | 64 | 35 | pv1W | 176 | 147 | 15 |  |  |  | √
dodMin | 15 | 14 | 3 | bdi1sw | 45 | 16 |  | Cell17 | 65 | 36 | pv1V | 177 | 148 | 16 |  |  |  | √
socMax | 16 | 15 | 4 | bdi2sw | 46 | 17 |  | Cell18 | 66 | 37 | pv1A | 178 | 149 | 17 |  |  |  | √
socMin | 17 | 16 | 5 | bdi3sw | 47 | 18 |  | Cell19 | 67 | 38 | pv2W | 179 | 150 | 18 |  |  |  | √
invW | 18 | 17 | 6 | load | 48 | 19 |  | Cell20 | 68 | 39 | pv2V | 180 | 151 | 19 |  |  |  | √
invVAR | 19 | 18 | 7 | LinkRTUBDI | 276 | 247 |  | Cell21 | 69 | 40 | pv2A | 181 | 152 | 20 |  |  |  | √
invM1 | 20 | 19 | 8 | LinkRTUGTI | 277 | 248 |  | Cell22 | 70 | 41 | pv3W | 182 | 153 | 21 |  |  |  | √
invC1 | 21 | 20 | 9 | LinkRTUPLTMH | 278 | 249 |  | Cell23 | 71 | 42 | pv3V | 183 | 154 | 22 |  |  |  | √
invM2 | 22 | 21 | 10 | LinkRTULOAD | 279 | 250 |  | Cell24 | 72 | 43 | pv3A | 184 | 155 | 23 |  |  |  | √
invC2 | 23 | 22 | 11 | plts | 280 | 251 |  | Cell25 | 73 | 44 | pltmhW | 185 | 156 | 24 | √ | √ | √ | √
loadW | 24 | 23 | 12 |  |  |  |  | Cell26 | 74 | 45 | pltmhVar | 186 | 157 | 25 | √ |  |  | √
loadVAR | 25 | 24 | 13 |  |  |  |  | Cell27 | 75 | 46 | pltmhV | 187 | 158 | 26 | √ |  |  | √
invMode | 26 | 25 | 14 |  |  |  |  | Cell28 | 76 | 47 | pltmhA | 188 | 159 | 27 | √ |  |  | √
[8 empty] | Cell29 | 77 | 48 | batteryW | 189 | 160 | 28 | √ | √ | √ | √
[8 empty] | Cell30 | 78 | 49 | batteryVar | 190 | 161 | 29 | √
[8 empty] | Cell31 | 79 | 50 | batteryV / DC bus / BDI page | 191 | 162 | 30 | √ |  | √ | √
[8 empty] | Cell32 | 80 | 51 | batteryA | 192 | 163 | 31 | √ |  |  | √
[8 empty] | Cell33 | 81 | 52 | batteryRadiasi | 193 | 164 | 32 | √
[8 empty] | Cell34 | 82 | 53 | batteryTemperature | 194 | 165 | 33 | √
[8 empty] | Cell35 | 83 | 54 | bdimonW | 195 | 166 | 34 | √ | √ | √
[8 empty] | Cell36 | 84 | 55 | bdimonVar | 196 | 167 | 35 | √ |  | √
[8 empty] | Cell37 | 85 | 56 | bdimonV | 197 | 168 | 36 | √
[8 empty] | Cell38 | 86 | 57 | bdimonA | 198 | 169 | 37 | √
[8 empty] | Cell39 | 87 | 58 | bdi1W | 199 | 170 | 38 |  |  |  | √
[8 empty] | Cell40 | 88 | 59 | bdi1Var | 200 | 171 | 39 |  |  |  | √
[8 empty] | Cell41 | 89 | 60 | bdi2W | 201 | 172 | 40 |  |  |  | √
[8 empty] | Cell42 | 90 | 61 | bdi2Var | 202 | 173 | 41 |  |  |  | √
[8 empty] | Cell43 | 91 | 62 | bdi3W | 203 | 174 | 42 |  |  |  | √
[8 empty] | Cell44 | 92 | 63 | bdi3Var | 204 | 175 | 43 |  |  |  | √
[8 empty] | Cell45 | 93 | 64 | LoadW | 205 | 176 | 44 | √ | √ | √ | √
[8 empty] | Cell46 | 94 | 65 | LoadVar | 206 | 177 | 45 | √ |  |  | √
[8 empty] | Cell47 | 95 | 66 | LoadV | 207 | 178 | 46 | √
[8 empty] | Cell48 | 96 | 67 | LoadA | 208 | 179 | 47 | √
[8 empty] | Cell49 | 97 | 68
[8 empty] | Cell50 | 98 | 69 | ALARM
[8 empty] | Cell51 | 99 | 70 | CB PLTS (aPlts) | 209 | 180
[8 empty] | Cell52 | 100 | 71 | CB PLTMH A (aPltmh) | 210 | 181
[8 empty] | Cell53 | 101 | 72 | CB PLTMH B (aPltmh_b) | 211 | 182
[8 empty] | Cell54 | 102 | 73 | CB Battery (aBattery) | 212 | 183
[8 empty] | Cell55 | 103 | 74 | CB Inverter (aInverter) | 213 | 184
[8 empty] | Cell56 | 104 | 75 | CB Load (a_Load) | 214 | 185
[8 empty] | Cell57 | 105 | 76 | CB_Load(b_load | 215 | 186
[8 empty] | Cell58 | 106 | 77
[8 empty] | Cell59 | 107 | 78 | plts
[8 empty] | Cell60 | 108 | 79 | gtimonVR | 216 | 187
[8 empty] | Cell61 | 109 | 80 | gtimonVS | 217 | 188
[8 empty] | Cell62 | 110 | 81 | gtimonVT | 218 | 189
[8 empty] | Cell63 | 111 | 82 | gtimonAR | 219 | 190
[8 empty] | Cell64 | 112 | 83 | gtimonAS | 220 | 191
[8 empty] | Cell65 | 113 | 84 | gtimonAT | 221 | 192
[8 empty] | Cell66 | 114 | 85
[8 empty] | Cell67 | 115 | 86 | inverter
[8 empty] | Cell68 | 116 | 87 | bdimonVR | 222 | 193
[8 empty] | Cell69 | 117 | 88 | bdimonVS | 223 | 194
[8 empty] | Cell70 | 118 | 89 | bdimonVT | 224 | 195
[8 empty] | Cell71 | 119 | 90 | bdimonAR | 225 | 196
[8 empty] | Cell72 | 120 | 91 | bdimonAS | 226 | 197
[8 empty] | Cell73 | 121 | 92 | bdimonAT | 227 | 198
[8 empty] | Cell74 | 122 | 93
[8 empty] | Cell75 | 123 | 94
[8 empty] | Cell76 | 124 | 95 | pltmh
[8 empty] | Cell77 | 125 | 96 | pltmhVR | 228 | 199
[8 empty] | Cell78 | 126 | 97 | pltmhVS | 229 | 200
[8 empty] | Cell79 | 127 | 98 | pltmhVT | 230 | 201
[8 empty] | Cell80 | 128 | 99 | pltmhAR | 231 | 202
[8 empty] | Cell81 | 129 | 100 | pltmhAS | 232 | 203
[8 empty] | Cell82 | 130 | 101 | pltmhAT | 233 | 204
[8 empty] | Cell83 | 131 | 102 | load
[8 empty] | Cell84 | 132 | 103 | LoadVR | 234 | 205
[8 empty] | Cell85 | 133 | 104 | LoadVS | 235 | 206
[8 empty] | Cell86 | 134 | 105 | LoadVT | 236 | 207
[8 empty] | Cell87 | 135 | 106 | LoadAR | 237 | 208
[8 empty] | Cell88 | 136 | 107 | LoadAS | 238 | 209
[8 empty] | Cell89 | 137 | 108 | LoadAT | 239 | 210
[8 empty] | Cell90 | 138 | 109
[8 empty] | Cell91 | 139 | 110 | LoadWRL1 | 240 | 211
[8 empty] | Cell92 | 140 | 111 | LoadWSL2 | 241 | 212
[8 empty] | Cell93 | 141 | 112 | LoadWTL3 | 242 | 213
[8 empty] | Cell94 | 142 | 113
[8 empty] | Cell95 | 143 | 114 | LoadVARL1 | 243 | 214
[8 empty] | Cell96 | 144 | 115 | LoadVARL2 | 244 | 215
[8 empty] | Cell97 | 145 | 116 | LoadVARL3 | 245 | 216
[8 empty] | Cell98 | 146 | 117
[8 empty] | Cell99 | 147 | 118 | LoadcosphiL1 | 246 | 217
[8 empty] | Cell100 | 148 | 119 | LoadcosphiL2 | 247 | 218
[8 empty] | Cell101 | 149 | 120 | LoadcosphiL3 | 248 | 219
[8 empty] | Cell102 | 150 | 121
[8 empty] | Cell103 | 151 | 122 | pltmhWL1 | 249 | 220
[8 empty] | Cell104 | 152 | 123 | pltmhWL2 | 250 | 221
[8 empty] | Cell105 | 153 | 124 | pltmhWL3 | 251 | 222
[8 empty] | Cell106 | 154 | 125
[8 empty] | Cell107 | 155 | 126 | pltmhvarL1 | 252 | 223
[8 empty] | Cell108 | 156 | 127 | pltmhvarL2 | 253 | 224
[8 empty] | Cell109 | 157 | 128 | pltmhvarL3 | 254 | 225
[8 empty] | Cell110 | 158 | 129
[8 empty] | Cell111 | 159 | 130 | pltmhcosphiL1 | 255 | 226
[8 empty] | Cell112 | 160 | 131 | pltmhcosphiL2 | 256 | 227
[11 empty] | pltmhcosphiL3 | 257 | 228
[11 empty] | pltsWL1 | 258 | 229
[11 empty] | pltsWL2 | 259 | 230
[11 empty] | pltsWL3 | 260 | 231
[11 empty] | pltsvarL1 | 261 | 232
[11 empty] | pltsvarL2 | 262 | 233
[11 empty] | pltsvarL3 | 263 | 234
[11 empty] | pltscosphiL1 | 264 | 235
[11 empty] | pltscosphiL2 | 265 | 236
[11 empty] | pltscosphiL3 | 266 | 237
[11 empty] | bdiWL1 | 267 | 238
[11 empty] | bdiWL2 | 268 | 239
[11 empty] | bdiWL3 | 269 | 240
[11 empty] | bdivarL1 | 270 | 241
[11 empty] | bdivarL2 | 271 | 242
[11 empty] | bdivarL3 | 272 | 243
[11 empty] | bdicosphiL1 | 273 | 244
[11 empty] | bdicosphiL2 | 274 | 245
[11 empty] | bdicosphiL3 | 275 | 246

## PLTS
PLTS | [5 empty] | STATUS
[6 empty] | Information | Information Color
VarControl | IOA | DataOut | VarStatusIN | IOA | DataIN | Succes + Tested
PLTS | 1 | 0 | PLTS MON | 5 | 0 | On Progress
PLTS A | 2 | 1 | PLTS MON A | 6 | 1 | Dummy Oke Hadware Belum
PLTS B | 3 | 2 | PLTS MON B | 7 | 2
PLTS C | 4 | 3 | PLTS MON C | 8 | 3
RTUPLTS
|  |  | RTUPLTS | 9 | 4
STATUS CB
|  |  | CBPLTS | 10 | 5
IN POWER
|  |  | PLTS W | 11 | 6
|  |  | PLTS VAR | 12 | 7
ACTIVE POWER RST
|  |  | PLTS R | 13 | 8
|  |  | PLTS S | 14 | 9
|  |  | PLTS T | 15 | 10
REACTIVE POWER RST
|  |  | PLTS R | 16 | 11
|  |  | PLTS S | 17 | 12
|  |  | PLTS T | 18 | 13
COSPHI RST
|  |  | PLTS R | 19 | 14
|  |  | PLTS S | 20 | 15
|  |  | PLTS T | 21 | 16
MONITOR
|  |  | PLTS VR | 22 | 17
|  |  | PLTS VS | 23 | 18
|  |  | PLTS VT | 24 | 19
|  |  | PLTS AR | 25 | 20
|  |  | PLTS AS | 26 | 21
|  |  | PLTS AT | 27 | 22
PLTS FREQUENCY
|  |  | PLTS FREQ | 28 | 23
PLTS BLOCK INVERTER R
|  |  | R W | 29 | 24
|  |  | R Volt | 30 | 25
|  |  | R Amp | 31 | 26
PLTS BLOCK INVERTER S
|  |  | S W | 32 | 27
|  |  | S Volt | 33 | 28
|  |  | S Amp | 34 | 29
PLTS BLOCK INVERTER T
|  |  | T W | 35 | 30
|  |  | T Volt | 36 | 31
|  |  | T Amp | 37 | 32
RABBIT
|  |  | FAULT R | 38 | 33
|  |  | FAULT S | 39 | 34
|  |  | FAULT T | 40 | 35
RABBIT SPV GTI
|  |  | COM R | 41 | 36
|  |  | COM S | 42 | 37
|  |  | COM T | 43 | 38

## PLTMH
PLTMH | [5 empty] | STATUS
[6 empty] | Information | Information Color
VarControl | IOA | DataOut | VarStatusIN | IOA | DataIN | Succes + Tested
PLTMH | 1 | 0 | PLTMH MON | 2 | 0 | On Progress
Dummy Oke Hadware Belum
VarSetpoint | IOA | DataOut | RTUPLTMH
PLTMHW | 24 | 1 | RTU PLTMH | 3 | 1
PLTMHVAR | 25 | 2
STATUS CB
|  |  | CBPLTMH A | 4 | 2
|  |  | CBPLTMH B | 5 | 3
IN POWER
|  |  | PLTMH W | 6 | 4
|  |  | PLTMH VAR | 7 | 5
ACTIVE POWER RST
|  |  | PLTMH R | 8 | 6
|  |  | PLTMH S | 9 | 7
|  |  | PLTMH T | 10 | 8
REACTIVE POWER RST
|  |  | PLTMH R | 11 | 9
|  |  | PLTMH S | 12 | 10
|  |  | PLTMH T | 13 | 11
COSPHI RST
|  |  | PLTMH R | 14 | 12
|  |  | PLTMH S | 15 | 13
|  |  | PLTMH T | 16 | 14
MONITOR
|  |  | PLTMH VR | 17 | 15
|  |  | PLTMH VS | 18 | 16
|  |  | PLTMH VT | 19 | 17
|  |  | PLTMH AR | 20 | 18
|  |  | PLTMH AS | 21 | 19
|  |  | PLTMH AT | 22 | 20
PLTS RADIATION
|  |  | PLTS RAD | 23 | 21

## INVERTER
INVERTER | [5 empty] | BATTERY DETAIL |  |  | STATUS
| IOA | DataOut |  | IOA | DataIN |  |  |  | Information | Information Color
VarControl |  |  | VarStatusIN |  |  | VOLT BANK | IOA | DataIN | Succes + Tested
INV | 1 | 0 | INV MON | 18 | 0 | VBANK1 | 58 | 40 | On Progress
INV 1 | 2 | 1 | INV MON 1 | 19 | 1 | VBANK2 | 59 | 41 | Dummy Oke Hadware Belum
INV 2 | 3 | 2 | INV MON 2 | 20 | 2 | VBANK3 | 60 | 42 | tidak dipakai
INV 3 | 4 | 3 | INV MON 3 | 21 | 3 | VBANK4 | 61 | 43
BATTERYMON | 5 | 4 | BATTERY MON | 22 | 4 | VBANK5 | 62 | 44
VarSetpoint |  |  | RTU INVERTER |  |  | VBANK6 | 63 | 45
INVMODE | 6 | 5 | RTUINV | 23 | 5 | VBANK7 | 64 | 46
INVW | 7 | 6 |  |  |  | TEMPERATURE BANK | IOA | DataIN
INVVAR | 8 | 7 | STATUS CB |  |  | TBANK1 | 65 | 47
INVM1 | 9 | 8 | CBINV | 24 | 6 | TBANK2 | 66 | 48
INVC1 | 10 | 9 | CBBATTERY | 25 | 7 | TBANK3 | 67 | 49
INVM2 | 11 | 10 |  |  |  | TBANK4 | 68 | 50
INVC2 | 12 | 11 | ALARM FAULT PART 1 |  |  | TBANK5 | 69 | 51
|  |  | COMM BATTERY SPV | 26 | 8 | TBANK6 | 70 | 52
SOC |  |  | FAULT R | 27 | 9 | TBANK7 | 71 | 53
SOC MIN | 13 | 11 | FAULT S | 28 | 10
SOC MAX | 14 | 12 | FAULT T | 29 | 11
STATUS ALARM FAULT
DOD |  |  | INVERTER SWITCH PART 1 |  |  | FAULTVOLTAGE1 | 72 | 54
DOD MIN | 15 | 13 | INV MON SW | 30 | 12 | FAULTVOLTAGE2 | 73 | 55
DOD MAX | 16 | 14 | INV MON 1 SW | 31 | 13 | FAULTVOLTAGE3 | 74 | 56
SPARE | 17 | 15 | INV MON 2 SW | 32 | 14 | FAULTVOLTAGE4 | 75 | 57
|  |  | INV MON 3 SW | 33 | 15 | FAULTVOLTAGE5 | 76 | 58
[6 empty] | FAULTVOLTAGE6 | 77 | 59
|  |  | IN POWER |  |  | FAULTVOLTAGE7 | 78 | 60
|  |  | INV W | 34 | 16 | FAULT TEMPERATURE1 | 79 | 61
|  |  | INV VAR | 35 | 17 | FAULT TEMPERATURE2 | 80 | 62
|  |  | BATTERY W | 36 | 18 | FAULT TEMPERATURE3 | 81 | 63
[6 empty] | FAULT TEMPERATURE4 | 82 | 64
|  |  | ACTIVE POWER RST |  |  | FAULT TEMPERATURE5 | 83 | 65
|  |  | INV R | 37 | 19 | FAULT TEMPERATURE6 | 84 | 66
|  |  | INV S | 38 | 20 | FAULT TEMPERATURE7 | 85 | 67
|  |  | INV T | 39 | 21 | FAULT VOLTAGE SYSTEM | 86 | 68
[6 empty] | FAULT CURRENT SYSTEM | 87 | 69
|  |  | REACTIVE POWER RST |  |  | LAINNYA |  |  |  |  | `
|  |  | INV R | 40 | 22 | SOC | 88 | 70
|  |  | INV S | 41 | 23 | DOD | 89 | 71
|  |  | INV T | 42 | 24 | VTOT | 90 | 72
[6 empty] | VHVDC | 91 | 73
|  |  | COSPHI RST |  |  | ITOT | 92 | 74
|  |  | INV R | 43 | 25 | SOCMIN | 93 | 75
|  |  | INV S | 44 | 26 | SOCMAX | 94 | 76
|  |  | INV T | 45 | 27 | DODMIN | 95 | 77
[6 empty] | DODMAX | 96 | 78
MONITOR V R
|  |  | INV VR | 46 | 28 | RABBIT SPV INVERTER | IOA | DataIN
|  |  | INV VS | 47 | 29 | COMM SPV R | 97 | 79
|  |  | INV VT | 48 | 30 | COMM SPV S | 98 | 80
|  |  | INV AR | 49 | 31 | COMM SPV T | 99 | 81
|  |  | INV AS | 50 | 32
|  |  | INV AT | 51 | 33 | CB CONTROL INVERTER | IOA | DataIN
[6 empty] | CONTROL AC R | 100 | 82
|  |  | INVERTER R1 |  |  | CONTROL AC S | 101 | 83
|  |  | INV W R | 52 | 34 | CONTROL AC T | 102 | 84
|  |  | INV VAR R | 53 | 35
[6 empty] | BATTERY COM RABBIT | 103 | 85
INVERTER S1
|  |  | INV W S | 54 | 36 | INV MODE MON | 104 | 86
|  |  | INV VAR S | 55 | 37 | INV W MON | 105 | 87
[6 empty] | INV VAR MON | 106 | 88
|  |  | INVERTER T1 |  |  | INV M1 MON | 107 | 89
|  |  | INV W T | 56 | 38 | INV C1 MON | 108 | 90
|  |  | INV VAR T | 57 | 39 | INV M2 MON | 109 | 91
[6 empty] | INV C2 MON | 110 | 92
[6 empty] | FREQUENCY INVERTER | IOA | DataIN
[6 empty] | INV FREQ | 111 | 93
[6 empty] | ALARM FAULT PART 2 | IOA | DataIN
[6 empty] | FAULT R1 | 112 | 94
[6 empty] | FAULT S1 | 113 | 95
[6 empty] | FAULT T1 | 114 | 96
INVERTER R2
[6 empty] | INV W R | 115 | 97
[6 empty] | INV VAR R | 116 | 98
INVERTER S2
[6 empty] | INV W S | 117 | 99
[6 empty] | INV VAR S | 118 | 100
INVERTER T2
[6 empty] | INV W T | 119 | 101 | ALARM H85:M134
[6 empty] | INV VAR T | 120 | 102
INVERTER SWITCH PART 2
[6 empty] | INV MON 1 SW | 121 | 103
[6 empty] | INV MON 2 SW | 122 | 104
[6 empty] | INV MON 3 SW | 123 | 105
INVERTER SWITCH RST
[6 empty] | INV MON 1 SW R1 | 124 | 106
[6 empty] | INV MON 2 SW S1 | 125 | 107
[6 empty] | INV MON 3 SW T1 | 126 | 108
[6 empty] | INV MON 1 SW R2 | 127 | 109
[6 empty] | INV MON 2 SW S2 | 128 | 110
[6 empty] | INV MON 3 SW T2 | 129 | 111
CURVE CAPABILITY INVERTER
[6 empty] | CURVE CAPABILITY P | 130 | 112
[6 empty] | CURVE CAPABILITY Q | 131 | 113

## LOAD
LOAD | [5 empty] | STATUS
[6 empty] | Information | Information Color
VarControl | IOA | DataOut | VarStatusIN | IOA | DataIN | Succes + Tested
LOAD | 1 | 0 | LOAD MON | 2 | 0 | On Progress
Dummy Oke Hadware Belum
RTULOAD
|  |  | RTU LOAD | 3 | 1
STATUS CB
|  |  | CBLOAD A | 4 | 2
|  |  | CBLOAD B | 5 | 3
IN POWER
|  |  | LOAD W | 6 | 4
|  |  | LOAD VAR | 7 | 5
ACTIVE POWER RST
|  |  | LOAD R | 8 | 6
|  |  | LOAD S | 9 | 7
|  |  | LOAD T | 10 | 8
REACTIVE POWER RST
|  |  | LOAD R | 11 | 9
|  |  | LOAD S | 12 | 10
|  |  | LOAD T | 13 | 11
COSPHI RST
|  |  | LOAD R | 14 | 12
|  |  | LOAD S | 15 | 13
|  |  | LOAD T | 16 | 14
MONITOR
|  |  | LOAD VR | 17 | 15
|  |  | LOAD VS | 18 | 16
|  |  | LOAD VT | 19 | 17
|  |  | LOAD AR | 20 | 18
|  |  | LOAD AS | 21 | 19
|  |  | LOAD AT | 22 | 20